淮北市疾控中心紧急采购冷链设备一览表

2020-12-20

| 序号 | 设 备 名 称 | 核心参数要求 | 数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度记录仪（无线温湿度采集器/卡片） | 一、温湿度记录仪 1、基于RFID无线技术，温湿度传感器与数据传输密封一体，传输距离≥1000米，无外接电源，可根据应用场景部署在不同区域； 2、测温范围：-35～65℃，温度精度：±0.3℃以内，湿度范围：0～100%RH，湿度精度：±3%RH以内； ▲3、具有液晶显示，可显示实时温（湿）度、电池电量、数据发送状态，实时时钟等信息（需提供实物照片证明材料）； 4、内置高容量锂电池，续航大于一年，电池可更换，电池低电量报警； ▲5、自带存储功能，可存储40000组以上数据；自带USB数据线，可直接插入电脑，导出仪器内部存储数据（需提供证明材料）。 ▲6、温湿度记录仪符合GB/T 26572-2011标准要求，需提供第三方机构出具的带有CNAS和CMA标识的相关检测报告； ▲7、温湿度记录仪符合GB/T 17626.2-2018标准要求，需提供第三方机构出具的带有CNAS和CMA标识的相关检测报告； ▲8、温湿度记录仪通过了第三方权威机构的IP68防护检测，检测报告有CNAS标识； ▲9、温湿度记录仪通过了第三方权威机构1.2米六面八角跌落检测，检测报告又CNAS标识。 二、温湿度监测系统 要求平台采用B/S混合架构，具备服务端的数据采集软件、基于 Web 的环境数据管理分析平台、客户端管理软件及其它移动端（手机APP/维修小程序）查看管理方式。 - 能实时在线监测所有温湿度监测点的数据，保存到系统数据库中，并在软件界面上实时显示出来。 - 接收到任意一个监测点预警、超限报警信息后，能及时自动发出报警声音并发送短信息到相关管理员手机。短信报警可实现统一报警、设备分组报警、人员分组报警、分级报警、即时报警、循环报警、报警解除。 - 接收到任意一个监测点预警、超限报警信息后，能及时发出报警声音并自动拨打语音报警电话到相关管理员手机。电话报警可实现统一报警、设备分组报警、人员分组报警、分级报警、即时报警、循环报警、报警解除。 - 无限层级的报警功能，为加强监管力度，在预设时间内报警后未处理可逐级报警，直到处理完成。可对以下情况进行实时报警：超标、恢复正常、设备关机、门磁开关、电池低电量预警、设备离线、断电； - 双向控制：为了高速检修监测设备，可在平台软件上直接设置硬件的上下限报警值、设备报警通知号码、设备上报频率及上报地址等； - 为方便疫苗监管人员对整个冷库、冷藏车温湿度状态的管理，可同时在一个监视框单个设备单元显示窗口内同时显示4路以上温湿度数据； - 所有的用户都通过登录界面进入温湿度监控系统,登陆者通过输入用户名、密码登录,如果用户名、密码正确可以登录否则无权进入,同时系统根据登录者的权限提供具有相应功能的界面，所有的登陆具有日志可以查询。 - 对全系统的硬件设备工作状态进行监控，如短信模块故障、断电、采集模块故障或断电等情况及时通过有效途径报警并记录。 - 软件显示仪器实时数据，显示仪器实时状态信息，自动刷新实时界面，有仪器状态概括，有系统信息通知。 - 用户管理：支持分组管理与权限分级管理。只有系统管理员才能对整个系统的参数进行修改设置。其它一般用户可以查询所负责的监测点的数据，管理员用户可以查询所有监测点的数据。用户根据口令登入系统，非授权用户不能查看和对设备使用状态进行修改。 - 用户对服务器端、客户端、数据库所有操作全部有日志记录。并可方便的根据时间或事件或操作人条件进行查询。 - 系统日志：显示系统信息动态，包括且不止用户信息，登录，操作，设备超标，离线，系统自动线程，备份记录等 - 数据库有自动备份压缩功能，可指定备份目录。数据备份方式有数据库备份，PDF备份等。 - 短信报警记录功能：记录短信报警器发送的短信内容和状态。 - 通过多种方式查询历史记录，提供仪器的所有数据查看，以及仪器数据查询和仪器数据的下载功能； - 具有温度曲线的显示、绘制、打印功能，图形可以自由的进行缩放，并能反映相应点的温湿度值。 - 可实现对不同区县、不同地点冷库、冷柜、冷藏车、保温箱统一监测； - 具有报表功能，可以由各单位自由选择时间点打印，也可导出为EXCEL表格和PDF表格存储；支持多种方式查询和记录历史记录和报表。如：设备编号、设备名称、操作者、科室、楼层、报警状态、时间段等（自定义），报表的生成分为自动和手动，提供曲线图报表和数据报表两种方式。 - 用户登陆操作必须有相应授权，通过权限对相应设备进行管理和查询所负责的监测点的数据。 - 可对监测点异常数据状态进行说明。 - 具地图界面功能，能通过地图界面直观查看各温度情况。 - 数据检测能自动接收各测点续传的数据。 - 在移动端实时查看本岗位对应数据； - 可对移动监测设备进行定位服务和轨迹回放功能； - 后期可以根据需要加减采集模块。 - 上传间隔：1分钟~24小时可设置； - 显示实时数据、实时时钟等； - 自带数据存储功能，在服务器或网络宕机时，设备可自行存储接收的实时数据，并在网络恢复时自动上传存储的数据； | 10组 | 50000元 |
| 2 | 医用冷藏箱 | - 工作条件：宽电压带设计187~242V，电源：220V-/50Hz，功率：180W，电流：2A - 样式：立式 - 容积：≥300升 - 尺寸：内尺寸570*450*1344mm；外尺寸645*680*1862mm - 控温方式：微电脑控制，数码温度显示,LED显示屏，显示精度达0.1℃，设有密码保护防止随意调整。 - 制冷方式：强制风冷系统 - 控温范围：箱内温度恒定控制在2-8℃ - 保温材料：全无氟环戊烷酯高密度聚氨酯泡沫，厚度≥35mm。 - 材质：外壳材质预涂电锌板；内胆材质高光HIPS；搁架浸塑钢丝；外门材质铝合金。 - 玻璃门使用离线镀膜钢化LOE玻璃门；防凝露设计，75%相对湿度环境下门体不凝露 - 内设LED照明灯，节能环保。 - 冷凝器类型：后背式冷凝器，静音运行 - 产品无霜设计，冷凝水自动蒸发，便于日常维护。 - 多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门超时报警。 - 多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。 - 多种保护功能：开机延时、停机间隔。 - 压缩机：全封闭高效进口国际知名品牌压缩机 - 风机：EBM冷凝风机 - 制冷剂：无氟环保制冷剂。 - 耗电量：节能设计1.84kwh/24h - 噪音：超静音设计，噪音≤26.35dB(A) - ★预留专门线缆孔，便于温湿度监测设备的线缆内外连接。 - 多层搁架，可根据需要调整间隙，并且设置专业的标签夹方便填写物品信息。易于清洗。 22.底部设有滑轮方便冰箱转移，其前端有支撑架可以灵活伸缩调节方便支撑固定冰箱。 23.配备安全门锁，防止随意开启 24..资格证明和技术文件：生产厂家具有医疗器械生产许可证；ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康体系认证、ISO13485认证；产品具有医疗器械注册证、产品通过3C认证、高新技术企业证书、国家科学技术进步奖、中国轻工业百强企业、五星品牌认证 | 20台 | 90000元 |